## Itens
ID | Título | Número de registro | Outros números | Situação | Denominação | Autoria | Classificação | Resumo descritivo | Dimensões | Material/Técnica | Estado de conservação | Local de produção | Data de produção | Condições de reprodução | Mídias relacionadas | Nome da Instituição (id 5742980) | Link da Instituição | Nome da Coleção de Origem | Link do item | Nome da Instituição (id 7296748) | Coleção | Link
6958144 | Brita derretida | 1986 |  |  | Brita derretida |  |  | Em 09/07/1995, às 11:55 horas explodiu um disjuntor marca BBC, tipo dlgf 245 nc2, instalado com disjuntor de entrada da lt Gravataí 2/secin. Na oportunidade, o sistema estava sendo recomposto após manutenção de chave seccionadora instalada na se Gravataí 2, no módulo de saída do referido circuito. Ao ser fechado o disjuntor em causa, com a lt já energizada por Gravataí 2, o disjuntor voltou a abrir, vindo a explodir a câmara da fase "a", ao lado do barramento, 5 segundos após a abertura. A câmara que explodiu, instalada no lado da barra 230 kv estava conectada através de cabos de alumínio em disposição horizontal e por isso foi tracionada no sentido da barra, vindo a colidir com a mesma, quando foram volatizadas as conexões de aterramento, ocorrendo desenergização dessa barra. Pouco depois, já com as partes restantes da câmara danificada em contato com o solo, o sistema foi reenergizado através da se polo Pretoquímico, quando o curto circuito fase-terra resultante ocasionou o derretimento da brita por aquecimento formando bloco anexo. | 7 cm ; 11 cm |  |  |  |  | Acervo protegido pela Lei 9.610 de 1998. A reprodução para fins comerciais sem a autorização dos detentores legais do direito é proibida. Em caso de utilização dos dados, é obrigatória a citação da referência. |  | Espaço Força e Luz | https://acervoeflcultural.com.br/ | Acervo Tridimensional | https://acervoeflcultural.com.br/acervo-tridimensional/brita-derretida/ |  | Brasiliana | https://brasiliana.museus.gov.br/brasiliana/brita-derretida/